附件2：

一、通风系统采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格（L*W*H） | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风柜及排气扇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 台 | 1.0mm厚全钢结构，环氧树脂静电喷涂，环氧树脂操作台面板，带1套PP小水杯+1个单口水嘴。 |
| 2 | 插座 | 10A | 4 | 套 |  |
| 3 | 排气扇 | 300*300 | 1 | 台 |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | F4-72-5A | 1 | 台 | F4-72-5A，流量3977-7358m3/h,功率2.2kw,压力794-598Pa,转速1450r/min。 |
| 2 | 风机基座 | 1200*1200 | 1 | 项 | 钢架基座 |
| 3 | 风机风雨帽 | 玻璃钢 | 1 | 项 | 玻璃钢材质 |
| 4 | 风机防震垫 | 塑胶 | 1 | 项 | 塑胶材质 |
| 5 | 风机软连接 | 帆布 | 1 | 项 | 帆布材质 |
| 6 | 消音器 | Φ500 | 1 | 个 |  |
| 7 | PVC风管 | Φ315 | 16 | 米 | 带三通、弯头等 |
| 8 | PVC风管 | Φ250 | 12 | 米 | 带三通、弯头等 |
| 9 | 电动调风阀 | Φ250 | 3 | 个 |  |
| 10 | 手动调风阀 | Φ250 | 3 | 个 |  |
| 11 | 防火调节阀 | Φ315 | 1 | 只 |  |
| 17 | 变径 | Φ315/Φ250 | 1 | 个 |  |
| 18 | 变频器 | 2.2KW | 1 | 台 | 台达 |
| 19 | 控制配电箱 |  | 1 | 套 | 含PLC，断路器、继电器、接线排等 |
| 23 | 金钢取孔 |  | 3 | 个 |  |
| 26 | 风机电缆线 | 4*4mm² | 16 | 米 |  |
| 28 | 控制线路 | 2*0.75mm² | 100 | 米 |  |
| 29 | BV2.5m²电线 | 2.5mm² | 100 | 米 |  |
| 备注：本报价只包含通风柜之间的插座引线，甲方需根据现场要求将主线路引至指定的位置。 |  |  |  |  |  |

二、通风柜（排毒柜）技术指标

一、材质要求

1、外壳材料：环氧树脂静电喷涂，采用全新1.0mm 厚冷轧钢板（宝钢板材）制作，经阳极膜处理，耐酸碱漆环氧树脂 涂烧处理；符合烤漆钢板漆膜厚、涂膜附着度试验。

2、内装材料（侧板、背板、顶板、导流板）：采用6mm 厚抗倍特板材料。

3、导流板固定座：采用PC 材质一体成型，活动组合，方便拆卸，并具有固定合成架功能。

4、集风罩：采用pp 制风罩，外表经耐酸碱漆环氧树脂 涂烧处理。

5、辅助半月型透气孔：采用10mm 厚冷轧钢板经油压一体成型，经环氧树脂涂烧处理。

6、调节门系统：

6.1活动拉门：单门左右操作，

6.2拉门玻璃：采用5mm 厚钢化安全玻璃。

6.3玻璃把手：采用不锈钢制作

7、供电装置：

7.1操作仪表板：采用薄膜微电脑电子电路触控式控制面板，标示电源.马达、备用（开关）及LED 运转指示灯。

7.2保护装置：电源、马达、过载、欠相、逆转等故障保护。

7.3照明装置：采用30W电子日光灯源。

7.4插座：采用实验室专用多功能插座，适用多种实验仪器插头的需求。

8、排水装置：

化验杯槽：采用实验室专用PP 一体成型，厚度5 mm，具有弹性，并耐酸碱，耐热及有机溶剂。尺寸：L260*W115*H147mm。

9、供水装置：

9.1供水：采用铜铸单口水嘴供水。

9.2供水控制阀：精铜铸造，铜制表面经耐酸碱涂烧处理，以防酸碱及防锈，精密陶瓷阀心。*耐水压17.5kgf/cm2(247PSL)，一分钟无泄露。

10、供气装置：

10.1气体考克：采铜铸单口气体考克。（需选择配置）

10.2气体控制阀门：铜制表面经耐酸碱涂烧处理，以防酸碱及防锈。其开关采用安全弹扣阀门，加强使用安全性，防止不慎误触开关造成危险（需选择配置）。

10.3调整脚：实验室专用尼龙调节脚(自由调节高度>30㎜，螺杆直径>10㎜)。

二、主要性能技术指标：

1、本系统采用变频控制系统，新设置的两台通风柜与原有隔壁实验室一台通风柜设置为一个系统，采用变风量控制装置， 统一牵引至屋面排放。

2、背板使处于不同高度空间的有害气体以控制浓度小于0.5ml/m 的性能指标分别从不同的段区排出。该系列排毒柜以操作口表面风速0.3—0.5m/s 的速度将通风柜中空气排出确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1500—1800m3/h，且噪声小（噪音≤65）。为实验者提供安全、舒适的实验空间。

3、水、电、气通风一体控制，具有防火、防爆、耐腐蚀、照明灯其工作面亮度≥450Lux 标准，多功能（三相、单相）插座。具备真空抽气，压缩空气惰性气体的管道和多个上水管接口。

三、实验室通风系统要求

施工工艺及技术要求（风管及部件制作的一般规定）

中、低压系统非金属风管圆形风管板材厚度（mm）

| 风管直径Ｄ | 板 材厚度 |
| --- | --- |
| Ｄ≤320 | ３．０ |
| 320<D≤630 | ４．０ |
| 630<D≤1000 | ５．０ |
| 1000<D≤2000 | ６．０ |

中、低压系统非金属风管矩形风管板材厚度（mm）

| 风管长边尺寸b | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| b≤320 | ３．０ |
| 320<b≤500 | ４．０ |
| 500<b≤800 | ５．０ |
| 800<b≤1250 | ６．０ |
| 1250<b≤2000 | ８．０ |

非金属风管圆形风管的法兰规格（mm）

| 风管边长b | 材料规格 （宽×厚） | 连接螺栓 | 风管边长b | 材料规格 （宽×厚） | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b≤160 | 35×6 | M6 | 800＜b≤1250 | 45×12 | Ｍ10 |
| 160＜b≤400 | 35×8 | M8 | 1250＜b≤1600 | 50×15 |  |
| 400＜b≤500 | 35×10 |  | 1600＜b≤2000 | 60×18 |  |
| 500＜b≤800 | 40×10 | M10 | b＞2000 | 按设计 |  |

风管系统类别划分

| 系统类别 | 系统工作压力 | 密封要求 |
| --- | --- | --- |
| 低压系统 | P≤500Pa | 接缝和接连管处严密 |
| 中压系统 | 500＜P≤1500Pa | 增加密封装置 |
| 高压系统 | P＞1500Pa | 全部采取密封打措施 |

风管风管支吊架最大间距(m)

| 公称直径(mm) | 200 | 250 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支撑距离 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

风管质量的基本要求，风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；

矩形风管的允许漏风量应符合以下规定：低压系统风管 ＱL≤0.1056P0.65；中压系统风管 QM≤0.0352P0.65。

风管安装的技术要求

与有振动设备连接时应加装软接；

风管穿墙体和楼板时要加金属套管保护，其钢板厚度应小于1．6mm，风管同金属套管之间应有5~10mm的间隙，。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵；

风管连接时法兰之间应垫入厚为10mm的软PEF棉，并粘贴好；

风管的连接长度，应按风管的壁厚、法兰与风管的连接方法、安装的结构部位和吊装方法等因素决定。为了安装方便，尽量在地面上进行连接，(直线段)一般可接至10～12 m长左右。在风管连接时，不允许将可拆卸的接口装设在墙内；

除风管制作保证其平整外，在安装过程仍要保证风管的平整，并防止在交叉施工中受到破坏。明装水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于5 mm；总偏差不应大于30 mm。明装垂直风管安装后不垂直度的允许偏差为每米不应大于5 mm；总偏差不应大于30 mm。

风管沿墙敷设时，管壁到墙面至少保留100 mm的距离，以便于拧法兰螺栓；

风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设；

风管与部件吊架的膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠，采用膨胀螺栓固定吊架时，必须根据所承受的负荷认真选用膨胀螺栓；

对于相同管径的吊架应等距离排列，但不能将吊架位置设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位；吊杆不宜直接固定在法兰上。

风管支撑距离不得低于国标(GB50234－97)；

支、吊架上的螺孔应采用机械加工，不得用气割开孔；

靠墙安装的垂直风管应用斜撑支架，不靠墙、柱穿楼板安装的垂直风管采用抱箍支架；

水平风管支吊架的吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。

风阀安装的技术要求

风管与阀门联接直线段采取地面组装，风阀安装前应做动作试验和性能进行检测，联接完毕对表面进行清洁，并关闭阀门，严防尘土杂物入内。

调节阀（止回阀）安装时，方向位置应正确；安装后再做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠。

手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手，应以顺时针方向转动为关闭，其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

电动、气动调节风阀的驱动装置，动作应可靠，在最大工作压力下工作正常。

防火阀和排烟阀（排烟口）必须符合有关消防产品标准的规定，并具有相应的产品合格证明文件。

风机安装

所有排风机要求安装在室内风机房或屋顶，

风机的砼基础要求水平、坚固，且基础高度≥150mm。

风机与风管采用PVC软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度为150 mm~300mm。为保证软管在系统运转过程中不扭曲，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入；

风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，对功率超过0.75kw的风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢架安装在减振垫上，减振垫最好用多孔型橡胶板。减振垫的布置尽量对称于设备的主惯性轴，或布置在设备重心的平面内，以使各减振器受力均匀，变形量相等。

风机出口的风管管径只能变大、不能变小，出风口要安装杂物网，偏向上出风时须增加风雨帽。

主要材料设备要求

风管：采用硬聚氯乙烯（PVC）管材，风管具有防腐等性能，且内壁光滑，外形美观，支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管。

防火阀：所有风管穿竖井时，均安装钢制防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。

电子调节阀：电子调节阀采用数显可调角度的电动风阀，阀体采用防腐PVC管制作并且有记忆功能（即可以记住此次调节的角度，下次打开时仍然调到设计的角度）,可调节每个通风末端的压阻平衡。

防腐离心风机

适用一定浓度的腐蚀性气体；

耐高温、防腐；

风机型号具体根据风量，风压选型，详见清单。

为了消除风机运行过程中产生的震动须在楼板设风机固定座及橡胶减震片；

风机出口应设有防雨帽和防昆虫及啮齿动物的不锈钢网。

消声器

阻抗复合性消声器；

外壳采用有机玻璃钢制作，内衬消音纤维片。